## Subnetwork 1
Summary for LoadFlowA : The load flow converged in 2 iterations !
| P(MW) | Q(Mvar)
Total generation | 541.9009 | 347.8397
Total PQ load | 530 | 304.9999
Total Z shunt | -3.9338e-13 | -0.00056517
Total ASM | 0 | 0
Total losses | 11.9009 | 42.8404
1 : BUS_1 V= 1.050 pu/15kV 0.00 deg ; Swing bus
| P(MW) | Q(Mvar)
Generation | 341.9009 | 206.2626
PQ Load | 80 | 30
Z shunt | -1.1191e-12 | -0.00019857
BUS_2 | 37.2357 | 18.9913
BUS_3 | 224.6652 | 157.2715
2 : BUS_2 V= 1.040 pu/15kV -0.60 deg
| P(MW) | Q(Mvar)
Generation | 200 | 141.5771
PQ Load | 50 | 25
Z shunt | -1.5577e-12 | -0.0001948
BUS_1 | -37.0772 | -18.4218
BUS_3 | 187.0772 | 134.9991
3 : BUS_3 V= 0.977 pu/15kV -3.64 deg
| P(MW) | Q(Mvar)
Generation | 0 | 0
PQ Load | 400 | 249.9999
Z shunt | 2.2835e-12 | -0.0001718
BUS_1 | -217.8435 | -132.7144
BUS_2 | -182.1565 | -117.2853

## Generation report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
BUS_1 | 341.9009 | 206.2626
BUS_2 | 200 | 141.5771
Total | 541.9009 | 347.8397

## PQ load report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
BUS_1 | 80 | 30
BUS_2 | 50 | 25
BUS_3 | 400 | 249.9999
Total | 530 | 304.9999

## Z shunt report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
BUS_1 | -1.1191e-12 | -0.00019857
BUS_2 | -1.5577e-12 | -0.0001948
BUS_3 | 2.2835e-12 | -0.0001718
Total | -3.9338e-13 | -0.00056517

## ASM report
Subnetwork 1
| P(MW) | Q(Mvar)
Total | 0 | 0